## EstacionRecargaMap
REG_TYPE | NAME | S_ADDR | N_ADDR | ACCESS | DATA_FORMAT | SCALE | OFFSET | DEFAULT | UNITS | cN | pN | Fm | FM | UNITS | Im | IM | R | Um | UM | m | n' | INFO
COIL | EV_CH_SW_0 | 0 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | R0.0 | 23 | [10 empty] | Cargador de carretilla 0
COIL | EV_CH_SW_1 | 1 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | R0.1 | 22 | [10 empty] | Cargador de carretilla 1
COIL | EV_CH_SW_2 | 2 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | R0.2 | 25 | [10 empty] | Cargador de carretilla 2
COIL | EV_CH_SW_3 | 3 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | R0.3 | 24 | [10 empty] | Cargador de carretilla 3
COIL | EV_CH_SW_4 | 4 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | R0.4 | 40 | [10 empty] | Cargador de carretilla 4
HOLDING REGISTER | CTRL_MODE | 0 | 1 | RW | uint16_t | 1 | 0 | 15 | [13 empty] | Modo de control [0x000 manual | 0x000F consigna de potencia]
HOLDING REGISTER | RESET_PARTIAL | 1 | 1 | RW | uint16_t | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | Reset de contadores parciales [0x0000 no | 0xFF00 reset]
HOLDING REGISTER | POWER_SETPOINT | 2 | 2 | RW | uint32_t | 1 | 0 | 12000 | W | [12 empty] | Consigna
HOLDING REGISTER | T_CTRL | 4 | 1 | RW | uint16_t | 1 | 0 | 1000 | ms | [12 empty] | Tiempo
INPUT REGISTER | P_IMPORT | 10 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | Wh
INPUT REGISTER | P_EXPORT | 12 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | Wh
INPUT REGISTER | Q_1 | 14 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_2 | 16 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_3 | 18 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_4 | 20 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | P_IMPORT_PARTIAL | 22 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | Wh
INPUT REGISTER | P_EXPORT_PARTIAL | 24 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | Wh
INPUT REGISTER | Q_1_PARTIAL | 26 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_2_PARTIAL | 28 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_3_PARTIAL | 30 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | Q_4_PARTIAL | 32 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VARh
INPUT REGISTER | V_PH_1 | 34 | 2 | R | uint32_t | 0.1 | 0 |  | V
INPUT REGISTER | V_PH_2 | 36 | 2 | R | uint32_t | 0.1 | 0 |  | V
INPUT REGISTER | V_PH_3 | 38 | 2 | R | uint32_t | 0.1 | 0 |  | V
INPUT REGISTER | I_PH_1 | 40 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0 |  | A
INPUT REGISTER | I_PH_2 | 42 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0 |  | A
INPUT REGISTER | I_PH_3 | 44 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0 |  | A
INPUT REGISTER | COS_PHI_1 | 46 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0
INPUT REGISTER | COS_PHI_2 | 48 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0
INPUT REGISTER | COS_PHI_3 | 50 | 2 | R | uint32_t | 0.01 | 0
INPUT REGISTER | P_PH_1 | 52 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | W
INPUT REGISTER | P_PH_2 | 54 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | W
INPUT REGISTER | P_PH_3 | 56 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | W
INPUT REGISTER | P_TOT | 58 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | W
INPUT REGISTER | Q_PH_1 | 60 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VAr
INPUT REGISTER | Q_PH_2 | 62 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VAr
INPUT REGISTER | Q_PH_3 | 64 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VAr
INPUT REGISTER | Q_TOT | 66 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VAr
INPUT REGISTER | S_PH_1 | 68 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VA
INPUT REGISTER | S_PH_2 | 70 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VA
INPUT REGISTER | S_PH_3 | 72 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VA
INPUT REGISTER | S_TOT | 74 | 2 | R | uint32_t | 1 | 0 |  | VA

## HidrogeneraModbusMap
REG_TYPE | NAME | S_ADDR | N_ADDR | ACCESS | DATA_FORMAT | SCALE | OFFSET | DEFAULT | UNITS | cN | pN | Fm | FM | UNITS | Im | IM | R | Um | UM | m | n' | INFO
COIL | VALVE_4 | 0 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-30 | 36 | [10 empty] | Válvula 4 [panel 1] (permitir paso electrolizador a compresor)
COIL | ELS_HEAT | 1 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-31 | 37 | [10 empty] | Resistencia calefactora electrolizador ELS500
COIL | VAR_4_SW | 2 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-32 | 38 | [10 empty] | Variador 4 para aireador 1 o 3 | Aireador 1 o 3
COIL | VALVE_7 | 3 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-33 | 39 | [10 empty] | Válvula 7 [panel 2] (permitir repostaje)
COIL | H2_EXTR | 4 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-34 | 40 | [10 empty] | Extractor de aire
COIL | ELS_SW | 5 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-35 | 4 | [10 empty] | Electrolizador ELS500 | TODO Comprobar dependencias
COIL | COM_SW | 6 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-36 | 5 | [10 empty] | Compresor MV6208
COIL | EV_CH | 7 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-37 | 6 | [10 empty] | Cargador EV
COIL | LM10 | 8 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-38 | 41 | [10 empty] | Bombilla de estado 10 | TODO Revisar función y sacar del registro
COIL | LM11 | 9 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-39 | 42 | [10 empty] | Bombilla de estado 11 | TODO Revisar función y sacar del registro
COIL | LM8 | 10 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-40 | 43 | [10 empty] | Bombilla de estado 8 | TODO Revisar función y sacar del registro
COIL | VALVE_0 | 11 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-41 | 44 | [10 empty] | Válvula 0 (permitir paso purificador a electrolizador)
COIL | H2_GEN_SW | 12 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-42 | 45 | [10 empty] | Mando de la hidrogenera
COIL | ELS_Q_SW | 13 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-43 | 8 | [10 empty] | Producción 0 l/h o 500 l/h | NOTE Muy cuestionable TODO Revisar disponibilidad de Aos
COIL | BOM_1_SW | 14 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-44 | 7 | [10 empty] | Bomba 1 | TODO Revisar
COIL | BOM_2_SW | 15 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-45 | 9 | [10 empty] | Bomba 2 | TODO Revisar
COIL | VAR_1_SW | 16 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-46 | 46 | [10 empty] | Variador 1 para bomba de riego
COIL | VAR_2_SW | 17 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-47 | 47 | [10 empty] | Variador 2 para bomba de arenero
COIL | VAR_3_SW | 18 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-48 | 48 | [10 empty] | Variador 3 para aireador 1 o 3
COIL | BL_2_SW | 19 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-49 | 49 | [10 empty] | Bomba lodos 2 | TODO Revisar
COIL | BL_1_SW | 20 | 1 | RW | boolean | 1 | 0 | 0 | [on/off] | ECU DO-50 | 12 | [10 empty] | Bomba lodos 1 | TODO Revisar
DISCRETE INPUT | ELS_MED_H2O_LVL | 0 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-50 | 28 | [10 empty] | Nivel medio reserva agua ELS500
DISCRETE INPUT | ELS_MAX_H2O_LVL | 1 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-51 | 27 | [10 empty] | Nivel máximo reserva agua ELS501
DISCRETE INPUT |  | 2 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-52 | 26 | [11 empty] | TODO Cambiar aquí la mitad del variador 2? REVISAR!!! Conflicto de planos
DISCRETE INPUT | EV_CH | 3 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-53 | 25 | [10 empty] | EV Charge | TODO ¿Qué es esto?
DISCRETE INPUT | H2_SUM | 4 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-54 | 24 | [10 empty] | Interruptor suministro de H2
DISCRETE INPUT | COM_MAX_P | 5 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-55 | 23 | [10 empty] | Max compressor preasure
DISCRETE INPUT | AIREA | 6 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-56 | 22 | [11 empty] | TODO ¿Qué es esto?
DISCRETE INPUT | VAR_1_STAT | 7 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-57 | 18 | [10 empty] | Estado de funcionamiento del variador 1
DISCRETE INPUT | VAR_1_ERR | 8 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-58 | 17 | [10 empty] | Estado de error del variador 1
DISCRETE INPUT | VAR_2_STAT | 9 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-59 | 50 | [10 empty] | Estado de funcionamiento del variador 2 | TODO Pisa SPI_SO CAMBIAR!!!
DISCRETE INPUT | VAR_2_ERR | 10 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-60 | 51 | [10 empty] | Estado de error del variador 2 | TODO Pisa SPI_SI CAMBIAR!!!
DISCRETE INPUT | VAR_3_STAT | 11 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-61 | 15 | [10 empty] | Estado de funcionamiento del variador 3
DISCRETE INPUT | VAR_3_ERR | 12 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-62 | 14 | [10 empty] | Estado de error del variador 3
DISCRETE INPUT | FILTER_LOW_LVL | 13 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-63 | 29 | [10 empty] | Nivel de arenero bajo
DISCRETE INPUT | FILTER_HIGH_LVL | 14 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-64 | 30 | [10 empty] | Nivel de arenero alto
DISCRETE INPUT | VAR_4_STAT | 15 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-65 | 21 | [10 empty] | Estado de funcionamiento del variador 4
DISCRETE INPUT | VAR_4_ERR | 16 | 1 | R | boolean | 1 | 0 |  | [on/off] | ECU DI-66 | 20 | [10 empty] | Estado de error del variador 4
INPUT REGISTER | PRES_4 | 0 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Bar | ECU AI-20 | A0 | 0 | 40 | Bar | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 5010.02004 | -1000 | Presión manométrica entrada Panel 1
INPUT REGISTER | PRES_5 | 1 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Bar | ECU AI-21 | A1 | 0 | 40 | Bar | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 5010.02004 | -1000 | Presión manométrica salida Panel 1
INPUT REGISTER | PRES_6 | 2 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Bar | ECU AI-22 | A2 | 0 | 250 | Bar | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 31312.62525 | -6250 | Presión manométrica entrada Panel 2
INPUT REGISTER | PRES_7 | 3 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Bar | ECU AI-23 | A3 | 0 | 250 | Bar | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 31312.62525 | -6250 | Presión manométrica escape H2 Panel 2
INPUT REGISTER | PRES_8 | 4 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Bar | ECU AI-24 | A4 | 0 | 250 | Bar | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 31312.62525 | -6250 | Presión manométrica salida alamcenamiento Panel 2
INPUT REGISTER | ESC_H2 | 5 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | %LEL | ECU AI-25 | A5 | 0 | 10 | %LEL | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 1252.50501 | -250 | Presencia de hidrógeno en sala | TODO Revisar modelo
INPUT REGISTER | TEMP_H2 | 6 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | °C | ECU AI-26 | A6 | 0 | 400 | °C | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 50100.2004 | -10000 | Temperatura de sala | TODO Revisar modelo
INPUT REGISTER | CURRENT_F_EV | 7 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Arms | ECU AI-27 | A7 | 0 | 10 | Arms | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 1252.50501 | -250 | Corriente de fase en cargador
INPUT REGISTER | CURRENT_A_H2 | 8 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Arms | ECU AI-28 | A8 | 0 | 20 | Arms | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 2505.01002 | -500 | Corriente de fase A en acometida hidrogenera
INPUT REGISTER | CURRENT_C_H2 | 9 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Arms | ECU AI-29 | A9 | 0 | 20 | Arms | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 2505.01002 | -500 | Corriente de fase C en acometida hidrogenera
INPUT REGISTER | CURRENT_B_H2 | 10 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Arms | ECU AI-30 | A10 | 0 | 20 | Arms | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 2505.01002 | -500 | Corriente de fase B en acometida hidrogenera
INPUT REGISTER | CURRENT_MISTERY | 11 | 1 | R | uint16_t | 0.01 | 0 |  | Arms | ECU AI-31 | A11 | 0 | 10 | Arms | 4 | 0.02 | 499 | 0.1996 | 998 | 1252.50501 | -250 | Corriente misteriosa de hasta 10A | TODO ¿Qué es esto?
INPUT REGISTER | G_BETA | 12 | 1 | R | uint16_t | 0.1 | 0 |  | W/m2 | ECU AI-32 | A12 | 0 | 1500 | W/m2 |  |  |  | 0 | 1 | 1500 | 0 | Piranómetro | TODO Pedir modelo

## EstacionRecargaSlaves_test
PROTOCOL | slv_addr | code | ini_addr | n_addr | master_fwd | storage_index
mbRTU485 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0
mbRTU485 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0
mbRTU485 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 58
mbRTU485 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0